## 迪文屏幕
文本RTC时钟显示 |  |  |  |  | 附加功能 |  |  |  |  | 恢复出厂设置
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 背光调节：0-100 |  |  |  |  | 变量名 | 类型 | 地址
描述指针 | W | 0x8000 |  |  | 熄屏睡眠：5-10min熄屏 |  |  |  |  | 恢复出厂设置 | W | 0x105E
使用：迪文屏幕内部RTC
要求：在屏幕上可修改当前时间、日期
登录界面 |  |  |  |  | 数字量输入界面 |  |  |  |  | 数字量输出界面
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址
用户名(4bit) | R/W | 0x1000 |  |  | 第1路数字量输入 |  | R(ON/OFF) | 0x1004.bit0 |  | 第1路数字量输出 | R/W | 0x1005
用户密码(4bit) | R/W | 0x1001 |  |  | 第2路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit1 |  | 第2路数字量输出 | R/W | 0x1006
登录确认按钮 | W | 0x1002 |  |  | 第3路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit2 |  | 第3路数字量输出 | R/W | 0x1007
登录注销按钮 | W | 0x1003 |  |  | 第4路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit3 |  | 第4路数字量输出 | R/W | 0x1008
帮助按钮 | W | NULL |  |  | 第5路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit4 |  | 第5路数字量输出 | R/W | 0x1009
输入错误提示图标 | W/R | 0x1028 |  |  | 第6路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit5 |  | 第6路数字量输出 | R/W | 0x100A
R/W类型使用：数据变量录入 |  |  |  |  | 第7路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit6 |  | 第7路数字量输出 | R/W | 0x100B
W类型使用：按键返回 |  |  |  |  | 第8路数字量输入 |  | R | 0x1004.bit7 |  | 第8路数字量输出 | R/W | 0x100C
[5 empty] | 使用：位变量显示 |  |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回
模拟量输入界面 |  |  |  |  | 模拟量输出界面 |  |  |  |  | 参数设置界面1(标准)
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址 | 值
第1路模拟量输入 | R | 0x100E |  |  | 第1路模拟量输出 |  | R/W | 0x1020 |  | 储槽压力上限 | R/W | 0x1030 | 4Mpa
第2路模拟量输入 | R | 0x1010 |  |  | 第2路模拟量输出 |  | R/W | 0x1022 |  | 储槽压力下限 | R/W | 0x1032 | 0Mpa
第3路模拟量输入 | R | 0x1012 |  |  | 第3路模拟量输出 |  | R/W | 0x1024 |  | 汽化器出口压力上限 | R/W | 0x1034 | 4Mpa
第4路模拟量输入 | R | 0x1014 |  |  | 第4路模拟量输出 |  | R/W | 0x1026 |  | 汽化器出口压力下限 | R/W | 0x1036 | 0Mpa
第5路模拟量输入 | R | 0x1016 |  |  | 使用：数据变量录入 |  |  |  |  | 气站出口压力上限 | R/W | 0x1038 | 4Mpa
第6路模拟量输入 | R | 0x1018 |  |  | 要求：录入范围上下限限制 |  |  |  |  | 气站出口压力下限 | R/W | 0x103A | 0Mpa
第7路模拟量输入 | R | 0x101A | [7 empty] | 储槽液位上限 | R/W | 0x103C | 50m³
第8路模拟量输入 | R | 0x101C | [7 empty] | 储槽液位下限 | R/W | 0x103E | 0m³
使用：数据变量显示 | [9 empty] | 压力容差上限 | R/W | 0x1040 | 待定
[10 empty] | 压力容差下限 | R/W | 0x1042 | 待定
[10 empty] | 液位容差上限 | R/W | 0x1044 | 待定
[10 empty] | 液位容差下限 | R/W | 0x1046 | 待定
使用：数据变量显示、数据变量录入
参数设置界面2
| 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 值
启动模式时 | 储槽泄压启动值 |  | R/W | 0x1048 |  | 2.0Mpa |  | 压力传感器界面
| 储槽泄压停止值 |  | R/W | 0x104A |  | 1.8Mpa
启动模式时 | 汽化器出口压力阈值 |  | R/W | 0x104C |  | 1.1Mpa |  | 变量名 | 类型 | 地址
回压差阈值 | B2-B1回压差阈值 |  | R/W | 0x104E |  | 0.2Mpa |  | B1 | R/W | 0x1006
| 储槽回压差阈值 |  | R/W | 0x1050 |  | 2.1Mpa |  | B2 | R/W | 0x1008
停机模式时 | 汽化器出口压力阈值 |  | R/W | 0x1052 |  | 2.2Mpa |  | B3 | R/W | 0x100A
停机模式时 | 储槽泄压启动值 |  | R/W | 0x1054 |  | 2.3Mpa |  | B4 | R/W | 0x100C
| 储槽泄压停止值 |  | R/W | 0x1056 |  | 2.1Mpa |  | 使用：数据变量录入
安全策略保障 | 储槽压力阈值 |  | R/W | 0x1058 |  | 1.2Mpa
| 储槽液位阈值 |  | R/W | 0x105A |  | 2m³
使用：数据变量显示、数据变量录入
参数设置界面3
[8 empty] | 变量名 | 类型 | 地址 | 值
[8 empty] | 汽化器出口压力泄压停止值 | R/W | 0x105E | 1.8Mpa

## 绑定关系
端子分配表
变量名称 | 标识符 | 操作类型 | 绑定对象 | MCU地址 | 寄存器位数 | 迪文地址
启动信号 | S | R | 数字输入1 | 0x10000 | 16bit | 随数字量
液相阀 | V1 | W | 数字输出1 | 0x00000 | 16bit | 随数字量
汽相阀 | V2 | W | 数字输出2 | 0x00001 | 16bit | 随数字量
出口阀 | V3 | W | 数字输出3 | 0x00002 | 16bit | 随数字量
排空阀 | V4 | W | 数字输出4 | 0x00003 | 16bit | 随数字量
储槽压力 | B1 | R | 模拟量输入1 | 0x30000 | 32bit | 0x1028
汽化器出口压力 | B2 | R | 模拟量输入2 | 0x30004 | 32bit | 0x102A
气站出口压力 | B3 | R | 模拟量输入3 | 0x30008 | 32bit | 0x102C
储槽液位 | B4 | R | 模拟量输入4 | 0x3000C | 32bit | 0x102E
Note on B10: Administrator: 均需要设置上下限，比如：储槽压力上限、储槽压力下限